TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Ignitis“.

  - Rangovas – ūkio subjektas, fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – tai darbai nurodyti Užsakymo formoje, į kurią gali būti įtraukti elektromobilių įkrovimo stotelių, kitų elektros įrenginių ir infrastruktūros technologinis valdymas, techninė priežiūra, paleidimas ir derinimas, matavimas, bandymas, remontas bei darbai, kurie nors nenurodyti, tačiau yra būtini ar susiję su nurodytais darbais.

  - Darbų grafikas – Užsakovo prašymu Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas kalendorinis Darbų vykdymo grafikas, kurį Rangovas pateikia Sutartyje nustatyta tvarka ir kuris tampa neatskiriama Užsakymo dalimi.

  - Objektas – Klientui nuosavybės teise priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas nekilnojamas turtas, kuriame sumontuota elektromobilių krovimo stotelė ir  atliekami Darbai.

  - Planiniai darbai – tai Darbai, kurie apima Elektromobilių įkrovimo stotelės prevencinės patikros ir būtinojo aptarnavimo darbus pagal Užsakymą ir (ar) Šalių suderintą grafiką, įkainius, ir darbus, kurie nors nenurodyti, tačiau yra būtini ar susiję su nurodytais darbais.

  - Neplaniniai darbai – tai Sutartyje nurodyti Darbai, kurie nėra Planiniai darbai ir atliekami pagal Užsakymą ir iš anksto suderintus įkainius.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros darbai

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Lietuvos Respublikos teritorija.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Įmonė, vykdanti Elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimo, remonto ir priežiūros darbus privalo turėti visus būtinus šių darbų vykdymui, Lietuvos Respublikos  teritorijoje galiojančius atestatus, licencijas, leidimus, bei kvalifikuotus specialistus. Eksploatavimo, remonto ir priežiūros darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei dokumentais, reglamentuojančiais Darbus. Visi Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sumontuotų sistemų, infrastruktūros eksploatavimui, privalo būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra įvardinti šiame dokumente.

    - Naudojami elektros įrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomų techninių reglamentų, norminių teisės aktų ir galiojančių standartų reikalavimus. Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir teisės aktų reikalavimus. Naudojamų elektros įrenginių ir statybos produktų charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo sąlygas. Elektros įrenginiai ir konstrukcijos turi būti atsparūs aplinkos poveikiui (arba turi būti apsaugoti nuo šio poveikio). Elektros įrenginių statybinė ir techninė dalis turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (aktuali redakcija montavimo darbų metu, toliau - EĮĮT) reikalavimus.

    - Vykdant žemės darbus privaloma vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Atlikus statybos-montavimo darbus, būtina pilnai atstatyti gerbūvį.

  - Darbų vykdymo saugos reikalavimai:

    - Darbus vykdantys Rangovo asmenys Aptarnaujamuose Elektromobilių įkrovimo stotelių objektuose privalo laikytis aktualių darbų saugos ir gaisrinės saugos taisyklių ir galiojančių teisės aktus.

    - Atliekant Darbus įvertinti galimą elektros šoko pavojų dirbant su prijungtais prie elektros tinklo įrenginiais ir imtis visų reikalingų atsargumo priemonių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų.

    - Keliant sunkią įrangą, tai daryti atidžiai ir saugiai, nedidinant rizikos Darbus atliekančių asmenų sveikatos sutrikdymui.

    - Atliekant garantinio arba kitos paskirties įrangos aptarnavimo darbus, saugoti įrangą nuo galimų pažeidimų.

    - Vykdant Darbus, laikytis objekto savininko keliamų reikalavimų ir tvarkų darbų vykdymui, susiderinti su objekto savininku dėl galimybės patekti į teritoriją ar aptarnaujamą objektą.

  - Elektromobilių įkrovimo stotelių Darbai

Rangovas pagal iš anksto suderintą su Užsakovu grafiką atskiroms aptarnaujamoms  Elektromobilių įkrovimo stotelėmis privalo atlikti Planinius ir Neplaninius darbus pagal suderintą Darbų grafiką ir pateikti Užsakovui Planinių ir Neplaninių darbų ataskaitą kartu su užpildytu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Darbus sudaro (Planiniai darbai pagal įkrovimo stotelės modelį ir gamintoją, neplaniniai darbai – nepriklauso nuo gamintojo ir modelio):

1 lentelė. Planiniai darbai

|  | PLANINIAI DARBAI Ensto, Elinta, Inbalance, ABB įkrovimo stotelių (lėto įkrovimo iki 44kW) DARBAI |
| --- | --- |
| 1.1. | Vizualinė įkrovimo stotelės ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI Efacec QC45 įkrovimo stotelių (greito įkrovimo nuo 50kW) DARBAI |
| 1.2. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina rangovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI Alpitronic greito įkrovimo stotelių (greito įkrovimo nuo 50kW) DARBAI |
| 1.3. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI Wallbox greito įkrovimo stotelių (greito įkrovimo nuo 60kW) DARBAI |
| 1.4. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje. |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI Kempower greito įkrovimo stotelių (greito įkrovimo nuo 150kW) DARBAI |
| 1.5. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI ABB greito įkrovimo stotelių (greito įkrovimo nuo 150kW) DARBAI |
| 1.6. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių. |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI lėto įkrovimo stotelių iki 49kW (Užsakovas nurodo gamintoją ir modelį kuris nėra pateikiamas lentelėje) |
|  | Vizualinė įkrovimo stotelės ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
| 1.7. | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės viduje |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI greito įkrovimo stotelių nuo 50 kW iki 150kW (Užsakovas nurodo gamintoją ir modelį kuris nėra pateikiamas sąraše) |
| 1.8. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių. |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |
|  | PLANINIAI DARBAI greito įkrovimo stotelių nuo 150kW iki 400kW (Užsakovas nurodo gamintoją ir modelį kuris nėra pateikiamas sąraše) |
| 1.9. | Vizualinė įkrovimo stotelės apžiūra ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra. |
|  | Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui |
|  | Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje |
|  | Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) |
|  | Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra |
|  | Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra |
|  | Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė. |
|  | Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą |
|  | Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas. |
|  | Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių. |
|  | Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka. |
|  | Filtrų keitimas. Filtrais pasirūpina Užsakovas |
|  | Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso |
|  | RFID skaitytuvo patikra |
|  | Patikrinti ekrano veikimą |

2 lentele. Neplaniniai darbai

| 2 | NEPLANINIAI DARBAI*** |
| --- | --- |
| 2.1 | EV įkrovimo stotelės ar paskirstymo skydo plovimas vandeniu ir esant poreikiui plovikliu |
| 2.2 | EV įkrovimo stotelės ar paskirstymo skydo valymas skiedikliu nuo graffiti |
| 2.3 | Žolės šalinimas ir įkrovimo stotelės sutvarkymas |
| 2.4 | Stulpo su ženklų kombinacija sumontavimas su gerbūvio atstatymu |
| 2.5 | Stulpo su ženklu demontavimas su gerbūvio atstatymu |
| 2.6 | Apsauginio stulpelio sumontavimas su gerbūvio atstatymu |
| 2.7 | Apsauginio stulpelio demontavimas su gerbūvio atstatymu |
| 2.8 | Kabelio atstatymas, keitimas (AC stotelės) |
| 2.9 | Kabelio atstatymas, keitimas (DC stotelės) |
| 2.10 | Kabelių laikiklių montavimas iki 60kW (AC stotelės, Efacec) |
| 2.11 | Kabelių laikiklių montavimas virš 60kW (Wallbox, Alpitronic, Kempower, ABB) |
| 2.12 | GPS montavimas ir/ar kirpimo indikacijos kabelio įrengimas |
| 2.13 | Trinkelių atstatymas |
| 2.14 | Ratų atmušėjų atstatymas, pakeitimas |
| 2.15 | Įtampos atstatymas (automato įjungimas, STOP mygtuko atstatymas) |
| 2.16 | Stotelės konfigūravimas |
| 2.17 | Stotelės sumontavimas ant pamato (AC) |
| 2.18 | Stotelės demontavimas ir pristatymas užsakovo nurodytu adresu (AC) |
| 2.19 | Stotelės sumontavimas ant pamato (DC) |
| 2.20 | Stotelės demontavimas ir pristatymas užsakovo nurodytu adresu (DC) |
| 2.21 | QPM, CPM keitimas (Wallbox) |
| 2.22 | Galios modulių keitimas (Alpitronic, Kempower) |
| 2.23 | Kiti remonto ir techninės priežiūros darbai |
| 2.24 | Varžų matavimai |
| 2.25 | Įkrovimo stotelės, mokėjimo terminalo stovo pakeitimas (tiekia Užsakovas) |
| 2.26 | Horizontalus linijų žymėjimas |
| 2.27 | Horizontalaus salelių, simbolių žymėjimas |
| 2.28 | Automatų, srovės nuotėkio rėlių, viršįtampių ribotuvų keitimas: |
| 2.28.1 | 1F automatinis jungiklis 6-63A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.2 | 3F automatinis jungiklis 6-63A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.3 | 3F automatinis jungiklis 63-125A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.4 | 3F automatinis jungiklis 125-250A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.5 | 3F automatinis jungiklis 300A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.6 | 3F automatinis jungiklis 400A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.7 | 3F automatinis jungiklis 630A C klasė keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.8 | 3F srovės nuotėkio relė 6-63A 30mA keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.9 | 3F srovės nuotėkio relė 63-125A 30mA keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.10 | 3F srovės nuotėkio relė 125-250A 30mA keitimas (ABB, Schneider arba analogiškas) |
| 2.28.11 | 4P viršįtampių ribotuvo keitimas B+C (didžiausia iškrovimo srovė - 40 kA) |
| 2.28.12 | 4P viršįtampių ribotuvo keitimas B+C (didžiausia iškrovimo srovė - 50 kA) |

* Smulkiomis mažos vertės medžiagomis (dirželiai, varžtai, montažiniai kabeliai ar kt.) pasirūpina rangovas.

** Planiniai darbai – Darbų kainą sudaro Planinių darbų įkainis 1.1-1.6 ir nuvykimo į objektą įkainiai. Vertinama, kad per vieną darbo dieną yra atliekami iki 5 vnt. elektromobilių įkrovimo stotelių Planiniai darbai toje pačioje apskrityje. Planiniai darbai vienai elektromobilių įkrovimo stotelei užsakomi pagal gamintojo rekomendacijas ne mažiau nei kartą per metus, bet esant poreikiui gali būti atliekami ir dažniau.

*** Neplaniniai darbai – Darbų kainą sudaro Neplaninių darbų įkainis 2.1-2.28.12 ir nuvykimo į objektą įkainiai.

    - Atlikus neplaninius Darbus, Rangovas užpildo, pasirašo ir pateikia Užsakovui atliktų darbų ataskaitą pagal Užsakovo pateiktą formą.

    - Rangovas, suderinęs iš anksto su Užsakovu, pagal atskirą užsakymą atlieka Greitojo reagavimo darbus tais atvejais, kuomet aptarnaujamas objektas paveikiamas force majeure, vagystės, vandalizmo ar gaisro įvykių, masinio įrangos broko ir kt. Atlikus darbus, Rangovas užpildo, pasirašo ir pateikia Užsakovui atliktų darbų ataskaitą.

  - Reagavimo laikas į Užsakovo kreipinius ir užsakymus

    - Priklausomai nuo galimo gedimo ir problemos mąsto bei įtakos Elektromobilių įkrovimo stotelės veikimui, nustatomas Rangovo reakcijos laikas į Užsakovo kreipinius neplaniniams Darbams. Reakcijos laikas pateikiamas lentelėje žemiau. Nedarbo ir šventinės dienos, nedarbo valandos neįskaičiuojamos į atsakomąjį laiką.

3 lentelė. Reagavimo laikas į Užsakovo kreipinius

| Darbų skubos klasės | Kriterijus | Maksimalus reagavimo laikas* |
| --- | --- | --- |
| Klasė 0 | Gedimas sukelia pavojų gyvybei, trečiųjų šalių turtui, apriboja kliento mobilumą. Neveikia svarbiausios Elektromobilių įkrovimo stotelės ar/ ir kita infrastruktūra. | 2 valandos |
| Klasė I | Gedimas daro tiesioginę įtaką Elektromobilio įkrovimo stotelės veikimui. Neveikia arba blogai veikia kritiniai Elektromobilio įkrovimo stotelės elementai. Į Šią kategoriją yra įtraukiami ir gedimai dėl Force majeure aplinkybių / vagystė / / masinis brokas / kt. | 1 darbo diena |
| Klasė II | Įrangos gedimai nedaro tiesioginės įtakos Elektromobilių įkrovimo stotelės veikimui ir energijos generavimui. | 10 darbo dienų |

*Reagavimo į užklausą laikas gali būti derinamas atskirai priklausomai nuo darbų apimties, svarbos ir kitų veiksnių. Reagavimo laiką nustato Užsakovas.

    - Reagavimo į užsakymą laikas skaičiuojamas nuo momento, kuomet užsakymas Rangovui yra išsiunčiama el. paštu arba telefonu. Reagavimo laiko skaičiavimas stabdomas, kai po Rangovo vizito į aptarnaujamą objektą Užsakovas informuojamas apie situaciją ir pritaikytus arba galimus problemos sprendimo būdus. Tais atvejais, kai nuvykus į aptarnaujamą objektą problemos neįmanoma išspręsti arba sumažinti jos mąsto to paties vizito metu, Rangovas informuoja Užsakovą apie planuojamus Darbus ir jų atlikimo laiką.

- Darbų atlikimo tvarka

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Papildomos medžiagos (dirželiai, antgaliai, markiruotės, movos ir t. t.)
Rangovas įsipareigoja pasirūpinti papildomomis medžiagos, reikalingomis stotelės įrengimui įskaitant, bet neapsiribojant: dirželiais (skirti kabelių surišimui arba tvirtinimui prie kabelinių lovelių; PVC, darbinė temperatūra -40oC iki + 85‘oC), markiruotėmis, kabelių antgaliais ir movomis ir kt.

    - Visa įranga ir kabeliai turi būti pažymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas.

    - Žymėjimui naudojamos medžiagos privalo būti atsparios UV spinduliuotei ir ilgainiui neblukti, o žymėjimų užrašai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Galinės ir jungiamosios movos: Eksploatavimo sąlygos: žemėje, atvirame ore; Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios: atmosferos veiksniams, UV spindulių poveikiui; Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios: atmosferos veiksniams, agresyvaus grunto poveikiui, išilginiam, mechaniniam poveikiui.

  - Įkrovimo stotelių planiniai darbai atliekami laikantis šių reikalavimų:

    - Vizualinė įkrovimo stotelės ir aplink esančios infrastruktūros apžiūra – prieš atliekant planinius darbus atliekama lokacijos fotofiksacija (stotelės prieigos, horizontalusis ženklinimas, apsauginiai stulpeliai, kelio dangos būklė: trinkelės, asfaltas, įvertinama, ar dangoje nėra mechaninių pažeidimų, patikrinama ar paskirstymo skydai arba stotelė nėra išpaišyti graffiti, ar nėra peraugusios žolės ar kitos augmenijos lokacijoje)

    - Įkrovimo stotelių sausas išorės valymas esant poreikiui – jei stotelė yra užteršta, apdulkėjusi, „išdažyta“ – nuvalyti paviršių.

    - Dulkių, voratinklių valymas stotelės viduje – atidarius stotelės aptarnavimo duris, įvertinti vidaus būklę ir užterštumą – išvalyti susikaupusius nešvarumus.

    - Jėgos kabelių, ryšio kabelių kontaktų patikrinimas ir priveržimas stotelėje ir paskirstymo skyde (Jei toks yra) – patikros metru pervaržyti visus stotelės viduje esančius kontaktus (jėgos kabelių, ryšio ir kt.) pagal gamintojo nurodytus Nm, taip pat patikrinti ir pervaržyti paskirstymo skyde ir/ar kitose komutacinėse spintose (išskyrus KAS).

    - Kabelių, laikiklių ir jungčių vizualinė patikra – įvertinti ar kabelių laikikliai, laikiklių sistemos funkcionuoja teisingai, kaip gamintojas yra nurodęs, nėra trūkumų, pažeidimų, kurie gali apsunkinti naudojimąsi stotele klientams.

    - Tikrinamos tarpinės ar nėra vandens pratekėjimo, nesikaupia drėgmė – patikrinti stotelės korpuso dugną, durų tarpines ar nėra drėgmės, vandens požymių;

    - Saugiklių, MCB, RCD, kirtiklių patikra – pervaržyti kontaktus, patikrinti RCD veikimą, išjungti ir įjungti komutacinius įrenginius, pasimatuoti įtampas prieš ir po.

    - Patikrinti ir priveržti įžeminimo kabelio varžtą

    - Tikrinamas įkrovimo stotelės tvirtinimo konstrukcijų mechaninis stiprumas – mechaniškai „pajudinti“ stotelę, patikrinti ar nejuda pamatas su stotele, ar nėra laisvumo tarp pamato ir stotelės, taip pat, patikrinti ar stotelė nėra pakrypusi (leistina nuokrypis iki 2cm per 1m).

    - Tikrinama ar nėra degimo kvapo, suodžių žymių stotelės, paskirstymo skydo viduje

    - Tikrinama ar yra lipdukai. Nublukęs ar sugadintas lipdukas užfiksuojamas nuotrauka.

    - Įtampos matavimas tarp fazių, PE ir N, korpuso

    - RFID skaitytuvo patikra – priglausti RFID žetoną prie skaitytuvo, patikrinti ar stotelė pakeičia būklę ir ruošia pradėti sesiją, vykdoma autorizacija (ekrano, LED indikacijos)

    - Patikrinti ekrano ir/ar LED juostų veikimą – ar šviečia, reaguoja į paspaudimus, stotelės būsenos pakitimus, ar ekranas yra ryškus.

    - Filtrų keitimas – filtrų keitimas atliekamas pagal kiekvieno gamintojo nurodymus suderinus su atsakingu asmeniu.

  - Kelio ženklo įrengimas

    - Įkainyje turi būti visi įrengimui reikalingi darbai ir medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant: kelio ženklas, montavimas, montavimui reikalingos medžiagos.

    - Vertikalusis ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“,“ ir Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 patvirtinimo“.

    - Kelio ženklai turi būti sumontuoti pagal gamintojų reikalavimus ir instrukcijas.

    - Informacija kelio ženklų įrengimui pateikiama Įrengimo standarte.

    - Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos, jei nenurodyta kitaip.

    - Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos. Atramos parenkamos vadovaujantis susijusiais teisės aktais (Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-298„Dėl Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 patvirtinimo“).

    - Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius konteinerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.

    - Minimalūs reikalavimai sumontuotam ženklui:

Ženklas stovi statmenai, sudaro 90 laipsnių kampą su danga. Leidžiamas posvyris (nukrypimas) nuo statmens yra ne didesnis nei 2 cm per 1 m ženklo aukščio;

Dangos, ant kurių montuojami ženklai, pilnai atstatomos; Ženklų kiekis atitinka suderintą sprendimą, įrengti nurodytose vietose;

Ženklo aukštis su papildomomis lentelėmis atitinka įstatymą (ženklo aukštis iki žemiausios lentelės apatinės dalies ne mažesnis nei 2,2 m);

Kelio ženklų kombinacijos atitinka suderintą sprendinį.

Pateikiami įrengimo pavyzdžiai:

1 pav. Kelio ženklo įrengimo pavyzdys

  - Apsauginio stulpelio įrengimas

5.4.1   Įkainyje turi būti įvertinti visi įrengimui reikalingi darbai ir medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant: apsauginiai stulpeliai, montavimas, montavimui reikalingos medžiagos.

5.4.2  Apsauginiai stulpeliai turi būti sumontuoti pagal gamintojų reikalavimus ir instrukcijas. Dangos, ant kurių montuojami stulpeliai, pilnai atstatomos.

5.4.3 Apsauginiai stulpeliai nerūdijančio plieno, matmenys – skersmuo d=90 mm, aukštis h=800 mm (antžeminė dalis) Informacija stulpelių įrengimui pateikiama Įrengimo standarte Įrengiant stulpelius būtina atsižvelgti į Įkrovimo stotelės specifiką, t. y. įrengti stulpeliai įrengiami tokiu atstumu, kad Įkrovimo stotelė būtų apsaugota nuo sugadinimo (sulaikyti smūgius ir pan.), bet neturi trukdyti atidaryti Įkrovimo stotelės eksploatacijai (pvz., atidaryti Įkrovimo stotelės dureles ir pan.)

5.4.4  Reikalavimai apsauginių stulpelių įrengimui:

      - Įrengta tvarkingai, nėra šiukšlių aplinkui, atstatytas gerbūvis;

      - Stulpelis nekliba, tvirtai sumontuotas (stulpelį pajudinus, šis negali pasvirti daugiau nei 0,5 cm per visą aukštį nuo menamos ašies);

      - Stulpelis nepažeistas mechaniškai, neapibraižytas, nepažeistas korozijos;

      - Apsauginių stulpelių aukštis virš žemės - nemažesnis nei 800 mm, rengti atšvaitai.

  - Horizontalus gatvių ženklinimas

5.6.1 Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.6.2 Atliekamas parkavimo vietų linijų ir simbolių dažymas mechanizuotu bei rankiniu būdu.

5.6.3 Dažymas atliekamas naudojant aiškiai matomus ir patvarius, įprastinius automobilių stovėjimo aikštelių parkavimo vietų ženklinimui naudojamus dažus arba polimerinėmis medžiagomis su šviesą atspindinčiais stiklo rutuliukais (nurodoma Užsakyme pasirenkant atitinkamą įkainį).

5.6.4 Dažymas atliekamas vadovaujantis medžiagų gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis bei laikantis jo nurodymų bei tokiems darbams taikomų technologinių reikalavimų.

5.6.5 Dažų sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą storį.

5.6.6 Prieš darbų pradžią Rangovas turi patikrinti:

- Ar ženklinimui numatyti plotai yra tinkami ženklinimo darbams atlikti (pvz., švarūs, sausi, yra tinkamos ženklinamos dangos paviršiaus arba atnaujinamo ženklinimo savybės ir būklė),

- Ar dėl santykinės oro drėgmės, ženklinamos dangos paviršiaus ir oro temperatūros gali būti išlaikyti gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos nurodymai,

- Ar gali būti išlaikytas gamintojo instrukcijoje nurodytas minimalus dažų sluoksnio storis.

5.6.7 Horizontalaus ženklinimo panaikinamas atliekamas mechaniškai, kuomet panaikinamas parkavimų vietų žymėjimas, kuris nesutampa su naujai suprojektuojamu žymėjimu.

5.6.8 Dažų sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už dažų gamintojo instrukcijoje nurodytą storį.

5.6.9 Horizontalaus ženklinimo panaikinamas atliekamas mechaniškai, kuomet panaikinamas parkavimų vietų žymėjimas, kuris nesutampa su naujai suprojektuojamu žymėjimu.

5.6.10 Reikalavimai horizontalaus ženklinimo įrengimui:

    - Dažai neišbėgę per kraštus (visame linijos ilgyje išlaikomas 10cm linijos plotis);

    - Įrengiamų stovėjimo/elektromobilių/neįgaliųjų simbolių, pėsčiųjų perėjos/salelių kiekis ir plotas atitinka suderinta sprendinį;

    - Linijos vientisos, be tuščių „ertmių“

    - Salelės horizontalus ženklinimas įprastiniais/atsispindinčiais dažais įkainį turi būti įtraukta salelė ir dvi ją ribojančios parkavimo juostos

5.5.10 Horizontalaus ženklinimo panaikinamas atliekamas mechaniškai, kuomet panaikinamas parkavimų vietų žymėjimas, kuris nesutampa su naujai suprojektuojamu.

Pateikiami įrengimo pavyzdžiai:

2 Pav. Horizontalaus kelio ženklinimo pavyzdys

  - Ratų atmušėjų įrengimas ir keitimas

    - Įkainyje turi būti visi įrengimui reikalingi darbai ir medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant: ratų atmušėjas, montavimas, montavimui reikalingos medžiagos.

    - Ratų atmušėjai turi būti sumontuoti pagal gamintojų reikalavimus ir instrukcijas.

    - Ratų atmušėjas, su šviesą atspindinčia juosta, ilgis –1650 mm. Privalo atitikti LST EN 1463-1:2001/A1:2003 standartą (Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių elementai. Pirminiai eksploataciniai reikalavimai).

    - Ratų atmušėjai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai.

    - Atmušėjas montuojamas 0,75 m atstumu nuo stovėjimo vietos krašto/bordiūro, nebent sprendiniuose nurodyta kitaip

    - Atmušėjai  turi būti gerai įtvirtinti, stabilūs, atlaikyti didesnį tempimą nei 1,0 MPa.

Pateikiami įrengimo pavyzdžiai:

3 Pav. Ratų atmušėjo įrengimo pavyzdys

  - Kietos dangos aikštelės (betoninės plytelės, trinkelės, asfaltas, sutankinta skalda ar žvyras) įrengimas, atstatymas

    - Kietos dangos aikštelė įrengiama patogiam vartotojų naudojimuisi Įkrovimo stotele, užtikrinančia, kad vartotojas, norėdamas pasikrauti  automobilį, judės ant kieto, stabilaus, švaraus pagrindo.

    - Pasiūlymo formos turi būti visi įrengimui reikalingi darbai ir medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant: trinkelės, plytelės, asfalto danga, sutankinta skalda, žvyras ar kitos kietos dangos aikštelės įrengimui reikalingi darbai ir medžiagos.

    - Minimalūs reikalavimai betoninių trinkelių ir plytelių įrengimui:

Plytelių/trinkelių aikštelės turi būti įrengiamos vadovaujantis plytelių/trinkelių gamintojų reikalavimais ir instrukcijomis;

Betoninių plytelių/trinkelių danga įrengiama ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio.

4 pav. Kietos dangos aikštelės (betoninės plytelės, trinkelės, asfaltas, sutankinta skalda ar žvyras) įrengimas, atstatymas

  - Stotelės konfigūravimas ir paleidimas

Rangovas Užsakovo prašymu konfigūruoja ir paleidžia Įkrovimo stotelę pagal įrangos gamintojo parengtą ir Užsakovo pateiktą instrukciją bei Užsakovo ir/ar įrangos gamintojo atsakingų specialistų nurodymus. Poreikis sukonfigūruoti ir paleisti stotelę pažymimas Užsakyme. Stotelės konfigūravimas ir paleidimas Rangovo atliekamas pagal nustatytą įkainį.

  - Komutacinių įrenginių keitimas

    - Komutacinio įrenginio (automatinio jungiklio, kirtiklio ir kt.) keitimo įkainį sudaro esamo įrenginiu demontavimas, sumontavimas ir komutacinio įrenginio kaina.

5.10.2 Keitimo eiga susideda iš:

Atliekama diagnostika: nustatoma, kad kirtiklis sugedęs ar netinkamai veikia;

Parenkamas tinkamas naujas įrenginys;

Numatomas elektros atjungimas, informuojamas Užsakovas;

Demontuojamas komutacinis įrenginys;

Patikrinama, ar nėra pažeidimų instaliacijoje ar laiduose;

Naujas įrenginys montuojamas į numatytą vietą pagal gamintojo nurodymus;

Prieš įjungiant – patikrinama, ar viskas sumontuota teisingai.

Įjungiamas įrenginys, paduodama apkrova ir stebima, ar kirtiklis dirba teisingai (neatsijungia be priežasties, neperkaista).

  - Varžų matavimas

5.11.1 Jei Užsakovas nenurodo kitaip, atliekama izoliacijos varžos matavimas, Įžeminimo varžos matavimas, Kontakto (pereinamosios) varžos matavimas. Atlikus matavimus pateikiama ataskaita Užsakovui.

  - Stotelės demontavimas ir sumontavimas ant sienos, pamato, stovo ar asfalto dangos

    - Stotelės montavimo darbai ant sienos (išorinės (fasadas) ar vidaus), pamato, stovo ar asfalto dangos atliekami pagal stotelės gamintojo parengtą stotelės ir/ar stovo montavimo instrukciją.

    - Užsakovas Užsakymo formoje nurodo Rangovui ar įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę bus naudojamas originalus stotelės gamintojo pagamintas pamatas ar bus prašoma Rangovo pamatą išlieti. Naudojant originalų stotelės pamatą Rangovas vadovaujasi stotelės gamintojo parengtomis montavimo (pamato, stotelės) instrukcijomis.

    - Stotelė montuojama ant originalaus stotelės gamintojo pateikiamo stovo. Klientui pageidaujant, esant techninėms galimybėms, stotelė gali būti montuojama ant Kliento turimos, stovo paskirtį atitinkančios, įrangos. Tokiu atveju, stotelės sumontavimo kaina derinama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

    - Įrengus stotelę, Rangovas įsipareigoja  užjungti maitinimo kabelius, kad užmaitintų stotelę (kai kabeliai pakloti Rangovo/kai kabeliai pakloti Kliento), atstatyti gerbūvį, užsandarinti kabelių „įėjimus“ į stotelę ir atlikti kitus darbus susijusius su stotelės montavimu pagal gamintojo instrukciją.

    - Į stotelės montavimo įkainį turi būti įtraukta ir kabelio laikiklių sumontavimas, jei šis nėra integruotas gamintojo gamykloje. Įrengimo instrukciją pateikia Užsakovas.

    - Žemiau pateikiami įrengimo pavyzdžiai:

- pav. Stotelės montavimas ant sienos

6 pav. Stotelės montavimas ant pamato, kai pamatą išlieja Rangovas

7 Pav. Stotelės montavimas ant stovo (stulpo)

  - GPS montavimas ir/ar kirpimo indikacijos kabelio įrengimas

    - GPS siųstuvus ir apsaugos įrangą tiekia Užsakovas, arba Užsakovo numatytas atstovas. Kabelio apdirbimui medžiagomis pasirūpina rangovas. Kabeliai įveriami į apsauginį šarvą kuriame paslepiami kirpimo indikacijos (dviejų gyslų kabelis) ir GPS siųstuvas.

8 Pav. Kabelio su įrengta kirpimo indikaciją ir GPS siųstuvu pavyzdys

5.14. Kabelių laikiklių montavimas

5.14.1 Kabelių laikiklius tiekia Užsakovas. Pažeisti, sulūžę ar turintys defektų laikikliai turi būti keičiami suderinus su Užsakovu. Laikiklių keitimas priklauso nuo įkrovimo stotelės modelio ir keitimas turi būti atliekamas pagal gamintojo technines specifikacijas.

5.14.2 Pakeistų kabelių laikiklių pavyzdžiai:

9 pav. Wallbox įkrovimo stotelės kabelio laikiklis

10 pav. Efacec įkrovimo stotelės kabelio pakeisti laikikliai

5.15 Galios modulių keitimas

5.15.1 Galios modulio keitimas elektromobilių įkrovimo stotelėje atliekamas tik gavus Užsakovo leidimą ir susiderinus su juo, pagal gamintojo nurodymus.

5.15.2 Būtina užtikrinti prieš galios modulių keitimą, kad įtampa yra atjungta ir kondensatoriai išsikrovę.

5.15.3 Atlikus keitimo darbus, stotelė ištestuojama, išmatuojama įtampa, informuojamas Užsakovas dėl atvaizdavimo stotelių valdymo sistemoje.

5.15.4 Papildomos pastabos: Skirtingų gamintojų stotelės (pvz., ABB, Wallbox, , Alpitronic) turi skirtingus modulių tipus ir keitimo procedūras.

11 pav. Alpitronic Hypercharger 150 ir 400 galios moduliai

12 pav. Wallbox Supernova 60 ir 120 galios moduliai